Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

код за ДК 021:2015: 38810000-6 - Обладнання для керування виробничими процесами

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ

| Назва та характеристика матеріалу | Характеристики | Одиниці виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс керування загальнокотельним обладнанням з програмованим логічним контролером Schneider Electric M241, панеллю оператора 10″, пристроєм безперебійного живлення та програмним забезпеченням | 1. Загальні технічні вимоги 1.1. Комплекс керування загальнокотельним обладнанням (далі — Комплекс) призначений для автоматизованого керування, контролю, сигналізації та диспетчеризації роботи котельного обладнання. 1.2. Комплекс повинен бути виконаний на базі програмованого логічного контролера Schneider Electric серії Modicon M241. 1.3. Панель оператора повинна бути кольоровою сенсорною, діагоналлю не менше 10″, з підтримкою української мови інтерфейсу. 1.4. До складу Комплексу повинен входити модуль безперебійного живлення для забезпечення безпечного завершення роботи та збереження даних при зникненні основного живлення. 1.5. Усе обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні. 2. Вимоги до електроживлення 2.1. Номінальна напруга живлення Комплексу: 220 В змінного струму ±10 %, частотою 50 Гц. 2.2. Максимальна споживана потужність Комплексу: не більше 350 ВА. 2.3. Напруга живлення внутрішніх кіл дискретних сигналів та автоматики: 24 В постійного струму. 2.4. Пристрій безперебійного живлення повинен забезпечувати автономну роботу Комплексу не менше 30 хвилин при повному навантаженні. 2.5. Комплекс повинен мати захист від: - короткого замикання; - перевантаження; - перенапруги; 3. Вимоги до програмованого логічного контролера та модулів вводу/виводу 3.1. Контролер повинен підтримувати програмування відповідно до стандарту IEC 61131-3. 3.2. Кількість сигналів, що обробляються Комплексом, повинна бути не менше: 3.2.1. Аналогові входи: універсальні аналогові сигнали струму (0–20) мА або (4–20) мА — не менше 12 шт.; 3.2.2. Дискретні входи: дискретні сигнали 24 В постійного струму — не менше 44 шт. 3.2.3. Дискретні виходи: релейні або транзисторні виходи 24 В постійного струму — не менше 10 шт. 3.2.4. Аналогові виходи: сигнали (4–20) мА або (0–10) В — не менше 4 шт. 3.3. Комплекс повинен мати можливість подальшого розширення кількості сигналів шляхом встановлення додаткових модулів вводу/виводу. 3.4. Найбільший комутаційний струм релейних виходів — не менше 2 А. 4. Вимоги до інтерфейсів та зв’язку 4.1. Комплекс повинен мати не менше: 1 Ethernet-порту; 1 RS-485 порту. 4.2. Комплекс повинен підтримувати протоколи: Modbus TCP; Modbus RTU. 4.3. Карта регістрів Modbus повинна бути надана у складі документації. 4.4. Повинна забезпечуватись можливість інтеграції із системами диспетчеризації та SCADA верхнього рівня. 4.5. Комплекс повинен підтримувати дистанційний доступ для сервісного обслуговування та діагностики. 5. Конструктивне виконання 5.1. Комплекс повинен бути виконаний у вигляді металевої шафи керування підлогового розміщення. 5.2. На дверях шафи повинні бути розміщені: - панель оператора 10″; - органи керування; - світлова індикація режимів роботи; - аварійна сигналізація. 5.3. Шафа повинна містити: - PLC-контролер; - модулі вводу/виводу; - модуль безперебійного живлення; - блоки живлення; - комутаційне обладнання; - захисну апаратуру; - клемні з’єднання. 5.4. Ступінь захисту шафи — не нижче IP54 згідно з ДСТУ IEC 60529. 5.5. Габаритні розміри шафи: - висота — не більше 1800 мм; - ширина — не більше 800 мм; - глибина — не більше 500 мм. 5.6. Діапазон робочих температур: - нижня межа — не вище -10 °C; - верхня межа — не нижче +50 °C. 6. Функціональні вимоги 6.1. Комплекс повинен забезпечувати: - автоматичне керування загальнокотельним обладнанням; - керування клапанами та виконавчими механізмами; - контроль температури, тиску, витрати та рівня; - підтримання технологічних параметрів згідно із заданими уставками. - дистанційне керування водогрійними котлами; - погодозалежне регулювання температури теплоносія на виході з котельні; - автоматичне підживлення тепломережі; - управління мережевими насосами (при потребі); - взаємодія з системами: охорони, загазованості, пожежної сигналізації, хімводоочистки. 6.2. Комплекс повинен забезпечувати: - автоматичний; - дистанційний; - ручний режими керування. 6.3. Комплекс повинен здійснювати: - контроль аварійних ситуацій; - формування попереджень; - аварійне відключення обладнання; - реєстрацію подій та аварій. 6.4. Повинно забезпечуватись архівування: - технологічних параметрів; - аварій; - дій оператора; - змін налаштувань. 6.6. Архіви повинні зберігатись в енергонезалежній пам’яті не менше 30 діб. 6.7. Панель оператора повинна забезпечувати: - візуалізацію технологічної схеми; - відображення параметрів у реальному часі; - перегляд аварій; - зміну технологічних уставок; - перегляд трендів та архівів. 6.8. Перелік сигналів, що обов’язково повинні повинні відображатися на панелі оператора, що встановлюється на фронтальних дверях загальнокотельної шафи: - Тиск газу на вводі; - Тиск газу у колекторі; - Тиск газу після ГРУ; - Тиск холодної води на вході; - Рівень води в баках; - Тиск в циркуляційному трубопроводі гарячого водопостачання (ГВП); - Тиск в трубопроводі подачі на виході з котельні; - Тиск в зворотному трубопроводі на вході в котельню; - Тиск в трубопроводі ГВП на виході з центрального тепло-пункту (ЦТП); - Тиск після насосу малого кільця (МК); - Температура в приміщені котельні; - Температура в трубопроводі подачі на виході з котельні; - Температура в зворотному трубопроводі на вході котельні; - Температура гарячої води на виході з ЦТП; - Температура в циркуляційному трубопроводі гарячої води на виході з ЦТП; - Температура теплоносія на виході котла 1; - Температура теплоносія на виході котла 2; - Температура теплоносія на виході котла 3; - Температура зовнішнього повітря; - Температура теплоносія на вході котлів. 6.9. Повинно забезпечуватись автоматичне відновлення роботи після зникнення та відновлення живлення. 7. Вимоги до програмного забезпечення 7.1. Програмне забезпечення повинно бути встановлене та налаштоване виробником. 7.2. Програмне забезпечення повинно забезпечувати: - конфігурування параметрів; - зміну уставок; - зміну алгоритмів роботи; - резервне копіювання конфігурації; - ведення журналу подій. 7.3. Повинна бути передбачена можливість оновлення програмного забезпечення без заміни обладнання. 7.4. Усі необхідні ліцензії на програмне забезпечення повинні входити до комплекту поставки. 8. Сигналізація 8.1. Повинна бути передбачена світлова та текстова сигналізація аварій на панелі оператора. 9. Комплект поставки 9.1. До комплекту поставки повинні входити: - шафа керування у зборі — 1 комплект; - ПЛК Schneider Electric M241 з необхідною к-стю модулів розширення — 1 комплект.; - панель оператора 10″ — 1 шт.; - моудль безперебійного живлення — 1 комплект.; - комплект програмного забезпечення — 1 комплект; - експлуатаційна документація — 1 комплект; - альбом електричних принципових схем та схем підключення — 1 комплект; - карта регістрів Modbus — 1 комплект; - резервна копія програмного забезпечення на електронному носії — 1 комплект. 10. Гарантійні вимоги 10.1. Гарантійний строк експлуатації — не менше 18 місяців з дати введення в експлуатацію. 10.2. Дата виготовлення обладнання — не більше 12 місяців до дати поставки. 10.3. Постачальник повинен забезпечити технічну підтримку та консультації щодо налаштування Комплексу протягом гарантійного строку. | комплект | 1 |
| Комплекс керування водогрійним котлом з пальниками з менеджером горіння Siemens | Технічні вимоги: 1. Номінальна напруга основного живлення комплексу: 220 В ЗС з номінальною частотою 50 Гц. 2. Максимальна споживана потужність комплексу: не більше 120 ВА. 3. Кількість сигналів, що обробляє комплекс: 3.1. вхідні універсальні аналогові сигнали вимірювання струму (0—20) мА або (4—20) мА: не менше 8 шт.; 3.2. вхідні аналогові сигнали, що сумісні зі стандартними резистивними термочутливими пристроями (РТП) з підтримкою номінальних статичних характеристик (НСХ) ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100, Pt100: не менше 6 шт.; 3.3. вихідні аналогові сигнали напруги (0—10) В: не менше 4 шт.; 3.4. вхідні дискретні сигнали 24 В ПС: не менше 16 шт.; 3.5. вихідні дискретні сигнали 24 В ПС: не менше 16 шт. 4. Найбільший електричний струм через кожний канал вихідного дискретного сигналу 220 В ЗС: не менше 2 А. 5. Кількість портів для зв’язку з системою верхнього рівня керування: не менше 1 шт. 6. Інтерфейс порту для зв’язку з системою верхнього рівня керування: RS-232/ RS-485 за протоколом Modbus RTU (з наявною в документації на обладнання картою регістрів). 7. Кількість релейних дискретних сигналів типу "сухий контакт" для сигналізації на верхній рівень керування: 7.1. сигнал "РОБОТА" – 1 шт.; 7.2. сигнал "ПОПЕРЕДЖЕННЯ" – 1 шт.; 7.3. сигнал "АВАРІЯ" – 1 шт. 8. Склад шафи керування: блок керування, блок живлення, органи індикації та керування на передній панелі; 9. Шафа керування забезпечує наступні основні функції: - управління пальниками котла; - управління димососом; - підтримка заданої температури теплоносія; - підтримка заданого розрідження в топці котла; - контроль аварійних параметрів (температура, тиск, проток тощо); - зв’язок з системою автоматизації вищого рівня. 10. Програмне забезпечення комплексу має бути заздалегідь встановлене, та налаштоване для роботи з обладнанням. 11. Комплекс повинен підтримувати можливість: - змінення конфігурації програмного забезпечення для роботи з іншим типом пальників; - змінення аварійних та технологічних уставок; - змінення шкал аналогових параметрів; - змінення конфігурації роботи пальників з клавіатури шафи керування; - збереження архіву аварійних подій в енергонезалежній пам'яті блоку керування. 12. Тип монтажу шафи керування: навісний (на стіну або металеву перегородку). 13. Габаритні розміри шафи керування: 13.1. висота: не більше 800 мм; 13.2. ширина: не більше 600 мм; 13.3. глибина: не більше 300 мм. 14. Діапазон робочих температур для шафи керування: 14.1. значення нижньої межі: не вище -15°C; 14.2. значення верхньої межі: не нижче +55 °C; 15. Ступінь захисту згідно із ДСТУ IEC 60529: не нижче IP54. 16. Комплект поставки: 16.1. шафа керування з комплектом кріплення: 1 комплект; 16.2. паспорт або технічна документація виробника на запропонований товар (лист даних та/або каталог, або еквівалентний документ), у якому зазначені всі технічні характеристики, що підтверджують відповідність товару цим технічним вимогам; 16.3. програмне забезпечення на електронному носії інформації для можливості відновлення функціонування комплексу після збоїв: 1 комплект. 17. Дата виготовлення: не більше 12 місяців до дати приймання Товару Покупцем по кількості та якості. 18. Товар має бути таким, що не був у використанні. 19. Гарантійний строк експлуатації повинен складати не менше 18-ти місяців з дати приймання Товару Покупцем по кількості та якості. | комплект | 2 |
| Комплекс керування водогрійним котлом з пальниками КП, виробництва ТОВ «Інженерний центр «Промгазапарат» | Технічні вимоги: 1. Номінальна напруга основного живлення комплексу: 220 В ЗС з номінальною частотою 50 Гц. 2. Максимальна споживана потужність комплексу: не більше 120 ВА. 3. Кількість сигналів, що обробляє комплекс: 3.1. вхідні універсальні аналогові сигнали вимірювання струму (0—20) мА або (4—20) мА: не менше 8 шт.; 3.2. вхідні аналогові сигнали, що сумісні зі стандартними резистивними термочутливими пристроями (РТП) з підтримкою номінальних статичних характеристик (НСХ) ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100, Pt100: не менше 6 шт.; 3.3. вихідні аналогові сигнали напруги (0—10) В: не менше 4 шт.; 3.4. вхідні дискретні сигнали 24 В ПС: не менше 16 шт.; 3.5. вихідні дискретні сигнали 24 В ПС: не менше 16 шт. 4. Найбільший електричний струм через кожний канал вихідного дискретного сигналу 220 В ЗС: не менше 2 А. 5. Кількість портів для зв’язку з системою верхнього рівня керування: не менше 1 шт. 6. Інтерфейс порту для зв’язку з системою верхнього рівня керування: RS-232/ RS-485 за протоколом Modbus RTU (з наявною в документації на обладнання картою регістрів). 7. Кількість релейних дискретних сигналів типу "сухий контакт" для сигналізації на верхній рівень керування: 7.1. сигнал "РОБОТА" – 1 шт.; 7.2. сигнал "ПОПЕРЕДЖЕННЯ" – 1 шт.; 7.3. сигнал "АВАРІЯ" – 1 шт. 8. Склад шафи керування: блок керування, блок живлення, органи індикації та керування на передній панелі; 9. Шафа керування забезпечує наступні основні функції: - управління пальниками котла; - управління димососом; - підтримка заданої температури теплоносія; - підтримка заданого розрідження в топці котла; - контроль аварійних параметрів (температура, тиск, проток тощо); - зв’язок з системою автоматизації вищого рівня. 10. Програмне забезпечення комплексу має бути заздалегідь встановлене, та налаштоване для роботи з обладнанням. 11. Комплекс повинен мати можливість: - змінення конфігурації програмного забезпечення для роботи з іншим типом пальників; - змінення аварійних та технологічних уставок; - змінення шкал аналогових параметрів; - змінення конфігурації роботи пальників з клавіатури шафи керування; - збереження архіву аварійних подій в енергонезалежній пам'яті блоку керування. 12. Тип монтажу шафи керування: навісний (на стіну або металеву перегородку). 13. Габаритні розміри шафи керування: 13.1. висота: не більше 800 мм; 13.2. ширина: не більше 600 мм; 13.3. глибина: не більше 300 мм. 14. Діапазон робочих температур для шафи керування: 14.1. значення нижньої межі: не вище -15°C; 14.2. значення верхньої межі: не нижче +55 °C; 15. Ступінь захисту згідно із ДСТУ IEC 60529: не нижче IP54. 16. Комплект поставки: 16.1. шафа керування з комплектом кріплення: 1 комплект; 16.2. паспорт або технічна документація виробника на запропонований товар (лист даних та/або каталог, або еквівалентний документ), у якому зазначені всі технічні характеристики, що підтверджують відповідність товару цим технічним вимогам; 16.3. програмне забезпечення на електронному носії інформації для можливості відновлення функціонування комплексу після збоїв: 1 комплект. 17. Дата виготовлення: не більше 12 місяців до дати приймання Товару Покупцем по кількості та якості. 18. Товар має бути таким, що не був у використанні. 19. Гарантійний строк експлуатації повинен складати не менше 18-ти місяців з дати приймання Товару Покупцем по кількості та якості. | комплект | 3 |

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) — замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

1. Товар повинен бути новим, виготовлений відповідно до державних стандартів України.

2. Весь товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкційованого використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових марок. На пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених раніше торгових марок.

3. Поставка товару здійснюється за адресою: 37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул. Миколи Міхновського, 48В.

4. Термін поставки до 31.12.2026 року за рахунок Постачальника.

5. Товар повинен бути спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування його в період поставки.

6. Доставка до місця поставки товару здійснюється Постачальником за рахунок Замовника.

7. У випадку виявлення неякісної продукції або недоліків (дефектів) товарів, Виконавець зобов’язаний замінити виявлені товари свій рахунок протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії Замовника.